## Table 1
Расчет показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения п. Малая Сосновка
Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отношением величины технологических потерь тепловой энергии, величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии определяется в соответствии с пунктом 17,18, 19 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также на основании определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452 П  Q / M
где: | тп | техн.пот | пкв
Qтехн.пот величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;
материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная Mпкв значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
Наименование участка т/трассы | Наружный диаметр и длина трубы |  |  |  | Толщина стенки трубы |  | Ёмкость трубы, |  | Материальная характеристика сети, кв м
м
| подающей |  | обратной |  | подающей, мм | обратной, мм | подающей | обратной
| мм | м | мм | м
Отопление
уч1 от ЦТП до ТК-1 | 100 | 20 | 100 | 20 | 4 | 4 | 0.16811 | 0.16811 | 4
ТК-1 – Т.1 | 100 | 25 | 100 | 25 | 4 | 4 | 0.21226 | 0.21226 | 5
Т.1 – Т.2 | 100 | 44 | 100 | 44 | 4 | 4 | 0.37359 | 0.37359 | 8.8
Т.1 – МКД Березовая 1 | 63 | 12 | 63 | 12 | 3 | 3 | 0.033912 | 0.033912 | 1.512
Т.2 – МКД Березовая 2 | 63 | 15 | 63 | 15 | 3 | 3 | 0.04239 | 0.04239 | 1.89
Т.2 – МКД Березовая 4 | 63 | 85 | 63 | 85 | 3 | 3 | 0.24021 | 0.24021 | 10.71
ТК-1 – ТК-2 | 63 | 41 | 63 | 41 | 3 | 3 | 0.11587 | 0.11587 | 5.166
ТК-2 – МКД Березовая 5 | 63 | 238 | 63 | 238 | 3 | 3 | 0.42673 | 0.42673 | 19.988
ВСЕГО |  |  |  | 480 |  |  | 1.6148 | 1.6148 | 57.066
Период | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристики тепловых сетей |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Материальная характеристика тепловых сетей
| кг/Гкал |  | П, Гкал/м2 |  | Qтехн.пот (Гкал) |  | M пкв(м2)
2025 | 155.19 |  | 1.454 |  | 83 |  | 57.066
2029 | 155.19 |  | 0.7 |  | 40 |  | 57.066
Директор |  |  |  | Пыщева Е.А